## Automactico
CÁLCULO DA POTÊNCIA ELÉCTRICA TOTAL
Apartamentos
| Potência (kVA) | [6 empty] | Quant. |  | Total (kVA)
| 6.9 | [6 empty] | 16 |  | 110.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | TOTAL |  | 110.4
| Coef. simultaneidade | [6 empty] | 16 |  | 0.48
| Potência | [8 empty] | 52.992 | [5 empty] | kVA | [8 empty] | IB = |  | 76.5734 |  |  | A
Serviços Comuns
| Potência (kVA) | [6 empty] | Quant. |  | Total (kVA) | [5 empty] | Alimentação
| 13.8 | [6 empty] | 1 |  | 13.8 | [5 empty] | Trifásico | [8 empty] | IB = |  | 19.941 |  |  | A | Monofásico | FALSE
[31 empty] | Trifásico | TRUE | 19.941
| POTÊNCIA TOTAL DA INSTALAÇÃO COLECTIVA | [16 empty] | 66.792 |  |  |  |  | kVA
| Corrente Total da Instalação colectiva | [10 empty] | = | 96.5144 |  |  |  |  | A
| INTERRUPTOR DE CORTE GERAL DO QUADRO DE ENTRADA = | [17 empty] | 4 | x | 144.7717 |  |  | A
Outras Instalações
| Potência (kVA) | [6 empty] | Quant. |  | Total (kVA)
| 20.7 | [6 empty] | 1 |  | 20.7
| POTÊNCIA TOTAL DE DIMENSIONAMENTO DO IMÓVEL | [16 empty] | 87.492 |  |  |  |  | kVA | [5 empty] | 87.5
[5 empty] | DIMENSIONAMENTO COLUNA MONTANTE | [22 empty] | Cliclar
[5 empty] | DIMENSIONAMENTO TROÇOS COMUNS OU ENTRADAS INDIVIDUAIS | [22 empty] | Clicar
Cálculo das Quedas de tensão
[32 empty] | monofásica cu | monofásica al | trifásica cu | trifásica al
| Corrente Serviço IB : | [6 empty] | 96.51 |  | A | [21 empty] | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
[31 empty] | 21 | 0 | 0 | 21 | 0
| Material condutor : | [6 empty] | Cobre | [6 empty] | 0.0225 | [15 empty] | 96.51 | 0 | 0 | 96.51 | 0
[31 empty] | 35 | 0 | 0 | 35 | 0
| Alimentação : | [6 empty] | Trifásica | [22 empty] | 1.3029 | 0 | 0 | 1.3029 | 0
| Comprimento do circuito L = | [8 empty] | 21 |  |  | metros |  |  |  | Secção = |  |  |  | 35 |  | mm2
Ver dados
[8 empty] | DU = | 1.3029 |  |  | V | Û |  | 0.5665%
Calculo da secção minima do condutor a partir da máxima queda de tensão (Q.d.t)
| Tipo de instalação : | [6 empty] | Instalação colectiva - Coluna | [10 empty] | DU = |  | 1% |  |  |  | 8% |  |  | Instalação colectiva - Coluna
Em circuitos monofásiccos o L é x2
| Corrente Serviço IB : | [6 empty] | 96.51 |  | A | [8 empty] | porque a queda de tensão contempla
[19 empty] | a fase e o neutro. | [12 empty] | S | IB | Comp | DU
| Material condutor : | [6 empty] | Cobre | [6 empty] | 0.0225 | [11 empty] | cobre | TRUE |  |  | cu | 19.8265 | 96.51 | 21 | 2.3
[27 empty] | Resistividade | 0.0225 |  |  | al
| Comprimento do circuito L = | [8 empty] | 21 |  |  | metros
[8 empty] | Smin = |  | 19.8265 |  |  | mm2
Ver dados
(Secção minima dos condutores para que não sejam excedidos os de valores de queda de tensão)
Cálculo da Corrente de curto circuito de uma canalização Icc
|  |  | Condutor - |  |  |  |  | Cobre
|  |  | Secção - |  |  |  |  | 35 | mm2 |  | (Fase) |  |  | 20 |  | mm2 |  | (Neutro)
|  | Comprimento - | [5 empty] | 21 | m | [18 empty] | cobre
Natureza do isolamento dos condutores de protecção ou bainha exterior dos cabos
|  | K = |  | 74 | [23 empty] | Isolados
[28 empty] | Cobre | Alumínio
|  | Corrente curto circuito | [14 empty] | Alimentação | Trifásica |  |  |  | CC Fase-Neutro
[26 empty] | monofasico |  | FN | TRUE
[9 empty] | ICC = |  | 4956.229 |  |  |  | A | [11 empty] | 230 |  | 0.037125
0.0225
Fadiga Térmica
[8 empty] | ICC t=5s= |  |  | 661.8761 |  |  |  | A
[8 empty] | Secção (min) |  |  |  | 20 |  | mm2
Dimensionamento de Protecção
2
4
|  | Protecção |  |  | Fusível | [15 empty] | IB = |  | 77 |  |  | A |  |  |  |  | 6
[21 empty] | IZ = |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 8
[23 empty] | 89 | [7 empty] | 10
|  | In = |  | 80 | A | I2 = |  | 128 | A | [21 empty] | 12
16
[11 empty] | IB |  |  |  | In |  |  |  | IZ | [11 empty] | 20
[10 empty] | 77 |  |  | A | ≤ | 80 |  | A | ≤ | 89 |  |  | A | [8 empty] | 25
32
[12 empty] | I2 | [5 empty] | 1,45xIZ | [12 empty] | 40
[11 empty] | 128 |  |  | A | ≤ |  |  | 129.05 |  |  | A | [9 empty] | 50
63
[29 empty] | Ver dados |  | 80
[7 empty] | Informação: | [23 empty] | 100
[7 empty] | Condições satisfeitas | [23 empty] | 125
160
200
250

## Potência Electrica Total
CÁLCULO DA POTÊNCIA ELÉCTRICA TOTAL
Imóvel
Coluna
| Potência (kVA) |  |  | Quant. |  | Total (kVA)
| 6.9 |  | x | 16 | = | 110.4
| 0 |  | x | 0 | = | 0
TRUE
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0
| 0 |  | x | 0 | = | 0 |  |  | K |  |  | Potência |  |  |  |  | (Potência de dimensionamento)
| Soma Total |  |  | 16 | x | 110.4 |  | x | 0.48 |  | = | 52.992 |  |  |  |  | kVA
| Serviços Comuns | [7 empty] | K | [9 empty] | S.C. alimetada a partir da instalação colectiva
| 13.8 |  | x | 1 |  |  |  | x | 1 |  | = | 13.8 |  |  |  |  | kVA
| POTÊNCIA TOTAL DA INSTALAÇÃO COLECTIVA | [10 empty] | 66.792 |  |  |  |  | kVA
| Outras Instalações | [7 empty] | K
| 20.7 |  | x | 1 | = |  |  | x | 1 |  | = | 20.7 |  |  |  |  | kVA |  | Alimentação independente
| POTÊNCIA TOTAL DE DIMENSIONAMENTO DO IMÓVEL | [10 empty] | 87.492 |  |  |  |  | kVA
DIMENSIONAMENTO DO CORTE GERAL DA INSTALAÇÃO COLECTIVA
[7 empty] | COLUNA | [10 empty] | IB
POTÊNCIA DE DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | 52.992 |  | kVA |  | X | 1.445 |  |  | x |  |  | 76.5734 |  |  | A
IB
[7 empty] | S.Comuns | [8 empty] | 3 | = |  |  |  | A | Monofásico
POTÊNCIA SERVIÇOS COMUNS | [6 empty] | 13.8 |  | kVA |  | X | 1.445 |  |  | x |  |  | IB
TRUE | [15 empty] | 1 | = | 19.941 |  |  | A | Trifásico
IB
[7 empty] | Corrente Total da Instalação colectiva | [9 empty] | = | 96.5144 |  |  | A
INTERRUPTOR DE CORTE GERAL
| IB Instalação Colectiva | [5 empty] | 96.5144 |  | A | X | 1.5 |  | = | 144.7717 |  |  | A
|  | INTERRUPTOR DE CORTE GERAL DO QUADRO DE ENTRADA = | [13 empty] | 4 | x | 144.7717 |  | A
Voltar

## Dimensionamento Colunas
DIMENSIONAMENTO COLUNA MONTANTE
[7 empty] | Potência | [11 empty] | IB
POTÊNCIA COLUNA MONTANTE | [6 empty] | 66.79 |  |  |  |  | kVA |  | X | 1.445 |  |  | = | 96.5116 |  |  |  | A
FALSE
Isolamento condutores | [11 empty] | SECÇÃO | [6 empty] | Protecção |  |  |  | compr.
[12 empty] | 35 |  |  | mm2 |  |  |  | 100 |  |  | A | 20 |  |  | m
| Tabela I - Alimentação trifásica | [12 empty] | PVC | [6 empty] | XLPE
| Colunas - Queda de tensão 1% | [6 empty] | Secção |  |  | Potência |  |  | Protecção |  |  | L máx |  |  |  | Protecção |  | L máx |  |  |  | IB
[8 empty] | mm2 |  |  | kVA |  |  | A |  |  | m |  |  |  | A |  | m |  |  |  | A
[8 empty] | 10 |  |  | < | 20.7 |  | 40 |  |  | ≤ | 34 |  |  | 50 |  | ≤ | 34 |  |  | 30
[8 empty] | 10 |  |  | < | 27.6 |  | 50 |  |  | ≤ | 25 |  |  | 50 |  | ≤ | 25 |  |  | 40
[8 empty] | 16 |  |  | < | 34.5 |  | 50 |  |  | ≤ | 32 |  |  | 63 |  | ≤ | 32 |  |  | 50
[8 empty] | 25 |  |  | < | 41.4 |  | 80 |  |  | ≤ | 42 |  |  | 100 |  | ≤ | 42 |  |  | 60
[8 empty] | 35 |  |  | < | 50 |  | 80 |  |  | ≤ | 49 |  |  | 125 |  | ≤ | 49 |  |  | 72.5
IB
[7 empty] | Potência | [11 empty] | 3 | = | 59.823 |  |  |  | A | Monofásico
POTÊNCIA SERVIÇOS COMUNS | [6 empty] | 13.8 |  |  |  |  | kVA |  | X | 1.445 |  |  | x
TRUE | [18 empty] | 1 | = | 19.941 |  |  |  | A | Trifásico
Isolamento condutores | [11 empty] | SECÇÃO | [6 empty] | Protecção |  |  |  | compr.
[12 empty] | 16 |  |  | mm2 |  |  |  | 25 |  |  | A | 20 |  |  | m
Tabela II - Entradas a partir de Colunas - Queda de tensão 0,5%
| Monofásicas |  |  | PVC/XLPE | [5 empty] | Trifásicas | [5 empty] | PVC/XLPE
| Secção |  | Potência | Protecção |  | L máx |  |  |  | Secção |  |  | Potência |  |  | Protecção |  |  | L máx |  |  | Corte |  | Protecção |  |  | L máx
| mm2 |  | kVA | A |  | m |  |  |  | mm2 |  |  | kVA |  |  | A |  |  | m |  |  | Geral |  | A |  |  | m
| 6 |  | 6.9 | 32 |  | ≤ | 5 |  |  | 6 |  |  | 6.9 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 30 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 15
| 10 |  | 10.35 | 50 |  | ≤ | 5.5 |  |  | 6 |  |  | 10.35 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 20 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 10
| 16 |  | 13.8 | 63 |  | ≤ | 6.5 |  |  | 6 |  |  | 13.8 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 15 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 7
| 16 |  | 6.9 | 40 |  | ≤ | 13 |  |  | 6 |  |  | 17.25 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 12 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 6
| 25 |  | 10.35 | 63 |  | ≤ | 14 |  |  | 6 |  |  | 20.7 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 10 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 5
| 35 |  | 10.35 | 63 |  | ≤ | 19 |  |  | 10 |  |  | 27.6 |  |  | 40 |  |  | ≤ | 12 |  | 4x40 |  | 40 |  |  | ≤ | 6
| 35 |  | 13.8 | 63 |  | ≤ | 14 |  |  | 16 |  |  | 34.5 |  |  | 50 |  |  | ≤ | 16 |  | 4x63 |  | 50 |  |  | ≤ | 8
[10 empty] | 16 |  |  | 41.4 |  |  | 63 |  |  | ≤ | 12 |  | 4x63 |  | 63 |  |  | ≤ | 6
[10 empty] | 25 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | ≤ | 17 |  | 4x80 |  | 80 |  |  | ≤ | 5
[16 empty] | Cargas equilibradas | [7 empty] | Cargas desiquilibradas
Interruptor de corte geral
| IB Coluna Montante |  |  |  | 10 |  | A | + | IB SERVIÇOS COMUNS | [7 empty] | 11.5 |  |  | A | = | 21.5 |  | A
[23 empty] | x 1,5 = |  |  | 32.25 |  |  | A
|  | INTERRUPTOR DE CORTE GERAL DO QUADRO DE ENTRADA = | [16 empty] | 4 | x | 32.25 |  | A
Voltar
803.4.3 Canalizações (Arº 21º RSICEE)
803.4.3.1 Nas colunas, podem ser utilizados os tipos de canalizações seguintes (veja-se o quadro
52H da secção 52):

## Inst. Utiliz. Individuais
DIMENSIONAMENTO TROÇOS COMUNS OU ENTRADAS INDIVIDUAIS
IB
[7 empty] | Potência | [7 empty] | 3 | = | 29.9115 |  |  |  | A | Monofásico
| POTÊNCIA CONTRATADA | [5 empty] | 6.9 |  |  | kVA | X | 1.445 |  | x
| TRUE | [13 empty] | 1 | = | 9.9705 |  |  |  | A | Trifásico
TRUE
| Isolamento condutores | [8 empty] | SECÇÃO |  |  |  |  | Protecção |  |  |  |  | compr.
[10 empty] | 6 |  | mm2 |  |  | 40 |  |  | A |  | 15 |  |  | m
Tabela III - Entradas de Instalações de utilização (Instalções individuais)- Queda de tensão 1,5%
| Circuitos Monofásicos - Condutores de cobre – Q.d.t 1,5 % | [17 empty] | Circuitos Monofásicos - Condutores de alumínio – Q.d.t 1,5 %
| Potência kVA |  | Protecção A | Secção em mm2 | [14 empty] | Potência kVA |  | Protecção A |  |  | Secção em mm2
|  |  |  | 6 | 10 | 16 |  | 25 | 35 | 50 | 70 |  | 95 | 120 |  | 150 | [7 empty] | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150
|  |  |  | Comprimento em metros | [19 empty] | Comprimento em metros
| 3.45 |  | 40 | 30 | 51 | 82 |  | 128 | 179 | 256 | 358 |  | 468 | 613 |  | 767 |  |  | 3.45 |  | 40 |  |  | 19 | 32 | 51 | 80 | 112 | 160 | 224 | 303 | 384 | 480
| 6.9 |  | 40 | 15 | 26 | 41 |  | 64 | 89 | 128 | 179 |  | 243 | 307 |  | 383 |  |  | 6.9 |  | 40 |  |  |  | 16 | 25 | 40 | 56 | 80 | 112 | 152 | 192 | 240
| 10.35 |  | 63 |  | 17 | 27 |  | 42 | 60 | 85 | 119 |  | 162 | 204 |  | 256 |  |  | 10.35 |  | 63 |  |  |  |  | 17 | 26 | 37 | 53 | 74 | 101 | 128 | 160
| 13.8 |  | 80 |  |  | 20 |  | 32 | 44 | 64 | 89 |  | 121 | 154 |  | 192 |  |  | 13.8 |  | 80 | [5 empty] | 20 | 28 | 40 | 56 | 75 | 96 | 120
| Circuitos Trifásicos - Condutores de cobre – Q.d.t 1,5 % | [17 empty] | Circuitos Trifásicos - Condutores de alumínio – Q.d.t 1,5 %
| Potência kVA |  | Protecção p/ Fase A | Secção em mm2 | [14 empty] | Potência kVA |  | Protecção p/ Fase A |  |  | Secção em mm2
|  |  |  | 6 | 10 | 16 |  | 25 | 35 | 50 | 70 |  | 95 | 120 |  | 150 | [7 empty] | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150
|  |  |  | Comprimento em metros | [19 empty] | Comprimento em metros
| 6.9 |  | 32 | 46 | 76 | 122 |  | 191 | 268 | 383 | 536 |  | 728 | 920 |  | 1150 |  |  | 6.9 |  | 32 |  |  | 26 | 47 | 76 | 119 | 167 | 239 | 335 | 455 | 575 | 718
| 10.35 |  | 32 | 30 | 51 | 81 |  | 127 | 178 | 255 | 357 |  | 484 | 613 |  | 766 |  |  | 10.35 |  | 32 |  |  | 19 | 31 | 51 | 79 | 111 | 159 | 223 | 303 | 383 | 479
| 13.8 |  | 32 | 23 | 38 | 61 |  | 95 | 134 | 191 | 268 |  | 364 | 460 |  | 575 |  |  | 13.8 |  | 32 |  |  | 14 | 23 | 38 | 59 | 83 | 119 | 167 | 227 | 287 | 359
| 17.25 |  | 32 | 18 | 30 | 49 |  | 76 | 107 | 153 | 214 |  | 291 | 368 |  | 460 |  |  | 17.25 |  | 32 |  |  | 11 | 19 | 30 | 47 | 67 | 95 | 134 | 182 | 230 | 287
| 20.7 |  | 40 | 15 | 25 | 40 |  | 63 | 89 | 127 | 178 |  | 242 | 306 |  | 383 |  |  | 20.7 |  | 40 |  |  |  | 15 | 25 | 39 | 55 | 79 | 111 | 151 | 191 | 239
| 27.6 |  | 40 |  | 19 | 30 |  | 47 | 67 | 95 | 134 |  | 182 | 230 |  | 287 |  |  | 27.6 |  | 40 |  |  |  |  | 19 | 29 | 41 | 59 | 83 | 113 | 143 | 179
| 34.5 |  | 63 |  |  | 24 |  | 38 | 53 | 76 | 107 |  | 145 | 184 |  | 230 |  |  | 34.5 |  | 63 | [5 empty] | 23 | 33 | 47 | 67 | 91 | 115 | 143
| 41.4 |  | 63 |  |  | 20 |  | 31 | 44 | 64 | 89 |  | 121 | 153 |  | 191 |  |  | 41.4 |  | 63 | [6 empty] | 27 | 39 | 55 | 75 | 95 | 119
| 50 |  | 80 |  |  |  |  | 26 | 36 | 52 | 74 |  | 100 | 126 |  | 158 |  |  | 50 |  | 80 | [6 empty] | 23 | 33 | 46 | 62 | 79 | 99
Voltar

## Quedas Tensão
Cálculo das Quedas de tensão
monofásica
|  |  |  | ρ |  |  | comp. |  |  |  | IB | [5 empty] | secção
canalizações de cobre |  |  | (2 x 0,0225 |  |  | x | 15 |  |  | x | 30 |  |  | ) | : | ( | 6 |  | ) = | 0 |  | V
canalizações de aluminio |  |  | (2 x 0,036 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | : | ( | 0 |  | ) = | 0 |  | V
trifásica
|  |  |  | ρ |  |  | comp. |  |  |  | IB | [5 empty] | secção
canalizações de cobre |  |  | ( 0,0225 |  |  | x | 20 |  |  | x | 96 |  |  | ) | : | ( | 35 |  | ) = | 1.3029 |  | V
canalizações de aluminio |  |  | ( 0,036 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | : | ( | 0 |  | ) = | 0 |  | V
Δ %
Δ %
|  | ( | 1.3029 |  | X | 100 |  | ) | : 230 |  | = | 0.5665%
Calculo da secção minima do condutor a partir da máxima queda de tensão (Q.d.t)
0.01
Entrada Edificio Colectivos (0,5%) |  |  |  |  | u = |  | 0.005
Coluna Edificios Colectivos (1%) |  |  |  |  | u = |  | 0.01
Entrada Instalação Individual (1,5%) |  |  |  |  | u = |  | 0.015 |  | x 230 = |  |  | 2.3 |  |  | V
Canalização Iluminação (3%) |  |  |  |  | u = |  | 0.03
Outras Canalizações (5%) |  |  |  |  | u = |  | 0.05
Cálculo da secção
|  |  | IB |  |  | comp.
| Secção em cobre | =( | 30 |  | x | 20 |  |  | ): (44 |  | X | 2.3 |  |  | )= | 19.8265 |  | mm²
| Secção em aluminio | =( |  |  | x |  |  |  | ): (44 | 27 | X |  |  |  | )= |  |  | mm²
1º preencher as células a branco.
2º Fazer os cálculo dentro dos parentesis
3º concluir os cáculos tendo substituido as células coloridas pelos valores aí calculados
Voltar

## Curto Circuito (hidden)
Cálculo da Corrente de curto circuito de uma canalização Icc
Dimensionamento da tensão de curto circuito
[9 empty] | * |  |  | Udcc
[5 empty] | 0,80 x | [5 empty] | = |  |  |  | V
* em circuitos com neutro considerar 230 volt
Cobre
|  |  | ρ |  |  |  | comp. |  |  |  |  | secção
| R fase | ( 0,0225 |  |  |  | x |  |  |  |  | ) | : |  |  | = |  |  |  | Ω
| R neutro | ( 0,0225 |  |  |  | x |  |  |  |  | ) | : |  |  | = |  |  |  | Ω
+
[15 empty] | RT = |  |  |  | Ω
Alumínio
|  |  | ρ |  |  |  | comp. |  |  |  |  | secção
| R fase | ( 0,036 |  |  |  | x |  |  |  |  | ) | : |  |  | = |  |  |  | Ω
| R neutro | ( 0,036 |  |  |  | x |  |  |  |  | ) | : |  |  | = |  |  |  | Ω
+
[15 empty] | RT = |  |  |  | Ω | Resistência total
Corrente de curto circuito (Icc)
|  |  |  | Udcc |  |  |  |  | RT = | [5 empty] | Icc
|  |  |  | Udcc | [6 empty] | Resistência total |  |  | Icc
[8 empty] | : |  |  |  |  | = |  |  |  |  | A |  |  | 1
Determinação da fadiga térmica
|  |  |  | K |  |  | S | [6 empty] | Icc
[6 empty] | x ( |  |  | : | 2,236 ) = | [6 empty] | A |  |  |  | 2
t=5s
1 | O poder de corte (Pdc) não deve ser inferior à corrente de c.c presumida no ponto de localização:
2 | O tempo de corte resultante de um c.c , em qualquer ponto do circuito não deverá ser superior ao tempo
correspondente à elevação da temperatura do condutor ao seu máximo admissivel.
[10 empty] | Icc |  | ≤ | Pdc
1º preencher as células a branco.
2º Fazer os cálculo dentro dos parentesis
3º concluir os cáculos tendo substituido as células coloridas pelos valores aí calculados
Voltar

## Protecção
Dimensionamento da Protecção
[10 empty] | IB |  |  |  | In |  |  |  |  | IZ
| IB |  | ≤ | In |  | ≤ | Iz |  | 77 |  |  | A | ≤ | 80 |  |  | A | ≤ | 89 |  |  | A |  |  |  | TRUE
[11 empty] | I2 |  |  |  |  | 1,45xIZ
| I2 |  | ≤ | 1.45 |  | x | Iz |  |  |  | 128 |  |  | A | ≤ | 129.05 |  |  | A | [6 empty] | TRUE
Informação:
Condições satisfeitas.
Tabela de disjuntores domésticos - Amperes
Disjuntores domésticos - 60898
[5 empty] | Corrente estipulada |  |  |  |  | (In) |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125
[5 empty] | Corrente convencional |  |  |  |  | (I2) |  | 14 |  | 23 |  | 29 |  | 36 |  | 46 |  | 58 |  | 72 |  | 91 |  | 116 |  | 145 |  | 181
de funcionamento
Tabela de fusíveis tipo gG - Amperes
|  | Corrente estipulada | [5 empty] | (In) | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 63 | 80
|  | Corrente convencional | [5 empty] | (I2) | 4 |  | 8 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  | 23 |  | 30 |  | 32 |  | 40 |  | 51 |  | 64 |  | 80 |  | 101 | 128
de funcionamento
Voltar

## Tabela (hidden)
Quedas de tensão | DU
Instalação colectiva - Coluna | 1%
Instalação colectiva - Entrada | 0.5%
Instalação individual - Portinhola | 1.5%
Instalação individual - Iluminação | 3%
Instalação individual - Outros usos | 5%
Valor Manual | 8%
Fusiveis gG
In (A) | I2 (A)
2 | 4
4 | 8
6 | 11
8 | 15
10 | 19
12 | 23
16 | 30
20 | 32
25 | 40
32 | 51
40 | 64
50 | 80
63 | 101
80 | 128
100 | 160
125 | 200
160 | 256
200 | 320
250 | 400
Disjuntores domesticos
In (A) | I2 (A)
10 | 14
16 | 23
20 | 29
25 | 36
32 | 46
40 | 58
50 | 72
63 | 91
80 | 116
100 | 145
125 | 181
Isolamento condutores | cod
PVC | 2
XLPE/EPR | 3
Mineral-Bainha em PVC ou cabo nu e acessível | 4
Mineral-Cabo nu e inacessível | 5
Informação
IB ≤ IN | A corrente estipulada do Fusível é inferior à corrente de serviço. | Escolha uma corrente estipulada mais elevada.
IN ≤ IZ | A corrente admissivel pelos condutores é inferior à corrente estipulada do Fusível | Escolha uma secção superior.
I2 ≤ 1,45xIZ | A condição I2≤1,45xIZ não está garantida. | Escolha uma secção superior.

## Simultaneidade (hidden)
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDADE
nº instalações | Factor de simultaneidade
0
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 0.75
6 | 0.75
7 | 0.75
8 | 0.75
9 | 0.75
10 | 0.56
11 | 0.56
12 | 0.56
13 | 0.56
14 | 0.56
15 | 0.48
16 | 0.48
17 | 0.48
18 | 0.48
19 | 0.48
20 | 0.43
21 | 0.43
22 | 0.43
23 | 0.43
24 | 0.43
25 | 0.4
26 | 0.4
27 | 0.4
28 | 0.4
29 | 0.4
30 | 0.38
31 | 0.38
32 | 0.38
33 | 0.38
34 | 0.38
35 | 0.37
36 | 0.37
37 | 0.37
38 | 0.37
39 | 0.37
40 | 0.36
41 | 0.36
42 | 0.36
43 | 0.36
44 | 0.36
45 | 0.36
46 | 0.36
47 | 0.36
48 | 0.36
49 | 0.36
50 | 0.34